## Sheet1
Rotary Control Valve Sepcification
旋转调节阀技术规格书
Customer |  |  | 用户： | ABCD |  |  | Star Controls
Contact |  |  | 联系人： | Mr. Lin |  |  | Contact |  | 联系人：
Reference |  |  | 参考号： |  |  |  | Quote |  | 报价号：
Project |  |  | 项目名称： | xxx MRO |  |  | Date Sheet |  | 数据表： | 2 | 2012-09-27 22:39
Item |  |  | 序号： | 002 | Rev | 版本号： | 01 |  | Qty | 数量： | 1
Service |  |  | 工况： | Service Condition |  |  | Positioner Type |  | 定位器型号： | None
[8 empty] | Input Signal | 输入型号：
Tag |  |  | 位号： | PT-1182 |  |  |  | Access | 附件：
Size and Type |  |  | 尺寸和型号： | 16 Inch V150 Rotary Body |  |  |  | Gauges | 仪表：
[8 empty] | Action | 动作形式：
Body Style |  |  | 阀体类型： | Ball | 球阀 |  |  | Certification | 认证：
| Design Temp |  | 设计温度： |  |  |  | Controller Type |  | 控制器型号： | None
| Design Press |  | 设计压力： |  |  |  |  | Action | 动作形式：
| End Connect |  | 尾端连接： | Class 150 | 150磅 |  |  | Measure Elem. | 测量元件：
|  | In | 入口： | RF Flanged | RF法兰连接 |  |  | Range | 范围：
|  | Out | 出口： | RF Flanged | RF法兰连接 |  |  | Output | 输出：
| Material |  | 材质： | 317 SST | 317不锈钢 |  |  | Mounting | 安装：
| Flow Directn |  | 流体方向： | Forward | 向前 |  |  | Airset | 过滤减压器：
[8 empty] | Mounting | 安装：
Trim Number |  |  | 阀内件号： |  |  |  | Transducer |  |  | None
| Retainer Matl |  | 夹持环材质： | CG8M |  |  |  | Input Signal | 输入信号：
Bushing/ |  |  | 衬套/ |  |  |  |  | Output Signal | 输出信号：
| Bearing Matl |  | 轴承材质： | PEEK |  |  |  | Action | 动作形式：
|  | Seal/ | 密封/ |  |  |  |  | Mounting | 安装：
|  | Liner Matl | 密封材质： | TCM Plus |  |  |  | Airset | 过滤减压器：
| Disk/ |  | 阀芯/ |  |  |  |  | Mounting | 安装：
|  | Ball Matl | 球材质： | 317 CR PL | 317镀铬
| Shutoff Class |  | 泄漏等级： | Class VI | 六级 |  | Line In |  | 入口尺寸： | 16.000 in, STD
| Port Size |  | 阀孔尺寸： |  |  |  | Line Out |  | 出口尺寸： | 16.000 in, STD
| Characteristic |  | 流量特性： | Approx EQ % | 近似等百分比 |  | Insulation:
| Shaft Material |  | 阀杆材质： | Nitronic 50 |  |  | Service Cond: |  |  | On/Off |  | 开关
| Shaft Size |  | 阀杆尺寸： | 2 Inch |  |  | Process Fluid: |  | 过程介质： | Water |  | 水
[9 empty] | Minimum最小 | Normal正常 |  | Maximum最大
Bonnet |  |  | 阀盖： |  |  | SG 比重 |  | SG | 1.001 | 1.001 |  | 1.001
| Packing |  | 填料： | PTFE | 聚四氟乙烯 | T 温度 |  | deg C | 35 | 35 |  | 35
| PackFlg/Bltg |  | 填料盖： | SST/SST | 不锈钢 | P1 入口压力 |  | bar(g) | 10 | 9 |  | 8
[6 empty] | dP 差压 |  | bar | 4 | 3 |  | 2
Bonnet Style |  |  | 阀盖类型： |  |  | Q 流量 |  | Nm3/h | 710.664 | 2999.297 |  | 9447.428
[6 empty] | Vlv Lpa 噪音 |  | dB(A) | 68.9 | 79.5 |  | 86.8
[6 empty] | Cv |  |  | 199.999 | 973.736 |  | 3854.742
Actuator |  |  | 执行机构： | Spg & Digm | 弹簧薄膜 | C1 |  |  | 32.067 | 31.62 |  | 32.605
| Type/Size |  | 型号/规格： | 1052/60
| Travel |  | 行程： | 90 Deg | 90度 | % Open 开度 |  |  | 10 | 40 |  | 68
| Bench Set |  | 设定：
| Push Down to |  | 向下推： | Open | 开 | Maximum Rated Flow Coefficient: |  |  |  | 7540 |  | Cv
| Supply |  | 动力源：
| To Actuator |  | 到执行机构：
| Fail Valve |  | 失气时阀门： | Close | 关
| Handwheel |  | 手轮： | Top Mtd | 顶装手轮
002-1.2.31-Deeperblue | [8 empty] | 2012-09-27 22:39