## Sheet1
Sliding Stem Control Valve Sepcification
滑杆调节阀技术规格书
Customer |  |  | 用户： | ABC |  |  | Star Controls
Contact |  |  | 联系人： | Mr. Liu |  |  | Contact |  | 联系人：
Reference |  |  | 参考号： |  |  |  | Quote |  | 报价号：
Project |  |  | 项目名称： | xxx Project |  |  | Date Sheet |  | 数据表： | 1 | 2026-07-28 14:05
Item |  |  | 序号： | 001 | Rev | 版本号： | 01 |  | Qty | 数量： | 1
Service |  |  | 工况： | 1#BF Oxygen Valve |  |  | Positioner Type |  | 定位器型号： | DVC5010, HC
|  |  |  | 1号高炉氧气阀 |  |  |  | Input Signal | 输入型号： | 4-20 mA dc
Tag |  |  | 位号： | PT-1182 |  |  |  | Access | 附件： | Airset |  | 空气过滤减压器
Size and Type |  |  | 尺寸和型号： | 4 Inch ET Body |  |  |  | Gauges | 仪表： | Yes, Supply, Output |  | 有，输入/输出
[8 empty] | Action | 动作形式： | Direct |  | 正作用
Body Style |  |  | 阀体类型： | Globe | 直通阀 |  |  | Certification | 认证： | FM Exp & NI
| Design Temp |  | 设计温度： |  |  |  | Controller Type |  | 控制器型号： | None
| Design Press |  | 设计压力： |  |  |  |  | Action | 动作形式：
| End Connect |  | 尾端连接： | Class 300 | 300磅 |  |  | Measure Elem. | 测量元件：
|  | In |  | RF Flanged | RF法兰连接 |  |  | Range | 范围：
|  | Out | 出口： | RF Flanged | RF法兰连接 |  |  | Output | 输出：
| Material |  | 材质： | 316 SST | 316不锈钢 |  |  | Mounting | 安装：
| Ports |  | 孔数： | Single Port | 单孔 |  |  | Airset | 过滤减压器：
| Flow Directn |  | 流体方向： | Down | 向下 |  |  | Mounting | 安装：
Trim Number |  |  | 阀内件号： | 29 |  |  | Transducer |  |  | None
| Cage Matl |  | 阀笼材质： | 316 SST ENC | 带电镀316不锈钢 |  |  | Input Signal | 输入信号：
Retainer Matl |  |  | 夹持环材质： | None | 无 |  |  | Output Signal | 输出信号：
| Bushing Matl |  | 衬套材质： |  |  |  |  | Action | 动作形式：
| Seat ring Matl |  | 阀座环材质： | 316 SST PTFE | 316不锈钢 |  |  | Mounting | 安装：
|  | VALVE PLUG | [5 empty] | Airset | 过滤减压器：
|  | Material | 材质： | 316 SST | 316不锈钢 |  |  | Mounting | 安装：
|  | Guiding | 导向： | Cage | 笼式
|  | Balance | 平衡： | Balance | 平衡 |  | Line In |  | 入口尺寸： | 8.000 in, STD
| Shutoff Class |  | 泄漏等级： | Std Test | 标准测试 |  | Line Out |  | 出口尺寸： | 8.000 in, STD
| Port Size |  | 阀孔尺寸： | 4 3/8 Inch |  |  | Insulation:
| Characteristic |  | 流量特性： | EQ % | 等百分比 |  | Service Cond: |  |  | Throttling
| Stem Material |  | 阀杆材质： | 316 SST | 316不锈钢 |  | Process Fluid: |  | 过程介质： | OXYGEN
| Stem Size |  | 阀杆尺寸： | 1/2 Inch
[9 empty] | Minimum最小 | Normal正常 |  | Maximum最大
Bonnet Style |  |  | 阀盖类型： | Plain | 平阀盖 | SG 比重 |  | SG | 1.104 | 1.104 |  | 1.104
| Boss Size |  | 支架尺寸： | 2 13/16 Inch |  | T 温度 |  | deg C | 35 | 35 |  | 35
| Packing |  | 填料： | PTFE | 聚四氟乙烯 | P1 入口压力 |  | bar(g) | 10 | 9 |  | 8
| Access |  | 附件： | Not Tapped |  | dP 差压 |  | bar | 4 | 3 |  | 2
Bolt, Bonnet |  |  | 螺栓： | B7/2H(NCF2) |  | Q 流量 |  | Nm3/h | 710.664 | 2999.297 |  | 9447.428
| PackFlg/Bltg |  | 填料盖： | SST/SST | 不锈钢 | Vlv Lpa 噪音 |  | dB(A) | 68.9 | 79.5 |  | 86.8
[6 empty] | Cg |  |  | 199.999 | 973.736 |  | 3854.742
Actuator |  |  | 执行机构： | Plain | 平阀盖 | C1 |  |  | 32.067 | 31.62 |  | 32.605
| Type/Size |  | 型号/规格： | 667/45
| Travel |  | 行程： | 2 Inch |  | % Open 开度 |  |  | 10 | 40 |  | 68
| Bench Set |  | 设定： | 10-30 psig
| Push Down to |  | 向下推： | Close | 关 | Maximum Rated Flow Coefficient: |  |  |  | 7540 |  | Cg
| Supply |  | 动力源： | Air | 气源
| To Actuator |  | 到执行机构： | 6-30/0-33 psig
| Fail Valve |  | 失气时阀门： | Close | 关
| Handwheel |  | 手轮： | Top Mtd | 顶装手轮
1 |  | Triloop, 4-20 mA Output; |  |  | Triloop, 4-20mA 输出
2 |  | Degrease AAA Level; |  |  | 氧气应用，AAA级脱脂处理
3 |  | Vmax=11.06 m/s; |  |  | 最大流速=11.06米/秒
002-1.2.31-Deeperblue | [8 empty] | 2026-07-28 14:05